| DỰ ÁN GREENTECH TOWER [TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG] Số: RFI-ARC-001 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc [Địa danh], ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

PHIẾU YÊU CẦU LÀM RÕ THÔNG TIN (RFI)

Về việc thống nhất phương án xử lý cửa chống cháy D-08

theo giới hạn chịu lửa EI 90 để đảm bảo nghiệm thu PCCC công trình

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc & Xây dựng V‑Design;

- Ban Quản lý dự án Tổ hợp GreenTech Tower (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ GreenTech).

I. THÔNG TIN CHUNG

| Dự án | Tổ hợp Thương mại, Văn phòng & Căn hộ cao cấp GreenTech Tower |
| --- | --- |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ GreenTech |
| Tư vấn thiết kế | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc & Xây dựng V-Design |
| Gói thầu | Kiến trúc & Hoàn thiện |
| Hạng mục | Cửa thoát nạn buồng thang bộ, ký hiệu D-08 |
| Tài liệu liên quan | - Bản vẽ KT-102 Rev.02: Bảng thống kê cửa đi tầng 1 đến tầng 5 - Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC số hiệu CDKT-PCCC-REV02, phát hành ngày 15/05/2026 |
| Mức độ | Khẩn: ảnh hưởng trực tiếp tới đặt hàng vật tư và nghiệm thu PCCC |
| Đề nghị trả lời trước ngày | [Chờ bổ sung] |

II. CĂN CỨ

1. Chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống PCCC & vật liệu ngăn cháy cách nhiệt công trình, số hiệu CDKT-PCCC-REV02, phát hành ngày 15/05/2026: Mục 1.2, Mục 1.3, Điều 5.3 (Mục 5) và Mục 8.

2. Bản vẽ KT-102 Rev.02: Bảng thống kê cửa đi tầng 1 đến tầng 5, ghi chú kỹ thuật riêng cho cửa D-08 và ghi chú của bộ phận đấu thầu & dự toán (QS note).

3. QCVN 06:2022/BXD; Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm Thông tư số 09/2023/TT-BXD; TCVN 9383:2012, theo danh mục viện dẫn tại Mục 1.2 của Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC nêu trên.

III. NỘI DUNG SAI KHÁC GIỮA BẢN VẼ VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT

Qua đối chiếu, Nhà thầu nhận thấy quy cách cửa D-08 trên bản vẽ KT-102 Rev.02 khác với yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC tại các nội dung sau:

| STT | Chỉ tiêu | Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC (CDKT-PCCC-REV02) | Bản vẽ KT-102 Rev.02 (cửa D-08) | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giới hạn chịu lửa | Tối thiểu EI 90; không chấp thuận EI 60, EI 45 cho buồng thang trục (2-3, C-D) và (6-7, A-B) (Điều 5.3 khoản 1a, 1b) | EI 60 (60 phút, theo TCVN 9383:2012) | Thấp hơn yêu cầu 30 phút |
| 2 | Tỷ trọng bông khoáng | Rockwool tối thiểu 120 kg/m³ (Điều 5.3 khoản 2) | Rockwool 100 kg/m³ | Thấp hơn mức tối thiểu 20 kg/m³ |
| 3 | Cấu tạo lõi | Rockwool kết hợp tấm MgO dày tối thiểu 5 mm mỗi bên, đảm bảo I ≥ 90 (Điều 5.3 khoản 2) | Không yêu cầu tấm cách nhiệt MgO bổ sung | Thiếu lớp tấm MgO |
| 4 | Bản lề | Inox SUS 304, chịu tải tối thiểu 120 kg/bộ, tối thiểu 04 bản lề/cánh (Điều 5.3 khoản 3) | 03 bản lề chịu lực SUS 304; không ghi tải trọng; không ghi số cánh | Cần làm rõ số cánh và số bản lề mỗi cánh |
| 5 | Tay co thủy lực | Đạt tiêu chuẩn EN 1154 (Điều 5.3 khoản 3) | Tay co thủy lực Hafele; không nêu tiêu chuẩn | Cần xác nhận tiêu chuẩn EN 1154 |
| 6 | Khung cửa | Thép mạ điện dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện bột (Điều 5.3 khoản 2) | Không thể hiện | Cần bổ sung trên bản vẽ |
| 7 | Chiều dày cánh | Tối thiểu 50 mm (Điều 5.3 khoản 2) | Không thể hiện | Cần bổ sung trên bản vẽ |
| 8 | Gioăng ngăn khói | Bố trí kép: silicone chịu nhiệt và than chì tự giãn nở ở nhiệt độ > 150°C, đạt BS EN 1634-3 (Điều 5.3 khoản 2) | Không thể hiện | Cần bổ sung trên bản vẽ |
| 9 | Vị trí buồng thang | Trục (2-3, C-D) và (6-7, A-B) (Điều 5.3 khoản 1b) | Cửa thang thoát nạn trục (2-3) | Cần xác nhận cùng buồng thang trục (2-3, C-D) |

Ghi chú của bộ phận đấu thầu & dự toán trên bản vẽ KT-102 Rev.02 (mục 4) cũng đã nêu cảnh báo về sai lệch giữa giới hạn chịu lửa EI 60 trên bản vẽ và yêu cầu EI 90 của Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC.

IV. ẢNH HƯỞNG NẾU THI CÔNG THEO BẢN VẼ KT-102 REV.02

1. Về nghiệm thu PCCC:

- Theo Mục 1.3 Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC, mọi sai khác giữa bản vẽ thiết kế kiến trúc và chỉ dẫn kỹ thuật PCCC thì chỉ dẫn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cháy bắt buộc phải được tuân thủ.

- Theo Điều 5.3 khoản 4, trước khi đưa vào công trình, cửa phải có biên bản thử nghiệm mẫu đốt đạt chuẩn EI 90 tại phòng thí nghiệm chuyên ngành (IBST/VILAS). Cửa thiết kế EI 60 không đáp ứng điều kiện này.

- Theo Mục 8.1, giám sát được cắt lấy mẫu ngẫu nhiên 01 bộ cửa thành phẩm để kiểm tra cấu tạo lõi và tỷ trọng bông khoáng.

- Theo Mục 8.2, nếu công trình bị đình chỉ hoặc không đạt nghiệm thu do sai khác chỉ tiêu EI của cửa thoát hiểm, Nhà thầu phải chịu toàn bộ phí tổn phát sinh và chi phí khắc phục thay thế 100%.

2. Về chi phí (theo số liệu ghi chú QS trên bản vẽ KT-102 Rev.02, phạm vi 10 bộ cửa D-08 từ tầng 1 đến tầng 5):

| Phương án | Đơn giá (đồng/m²) | Diện tích (m²) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| EI 60 (theo bản vẽ KT-102 Rev.02) | 2.450.000 | 26,4 | 64.680.000 |
| EI 90 (theo Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC) | 3.850.000 | 26,4 | 101.640.000 |
| Chênh lệch | 1.400.000 |  | 36.960.000 |

Diện tích 26,4 m² = 10 bộ × (1,2 m × 2,2 m), theo ghi chú QS mục 2. Thành tiền phương án EI 90 do Nhà thầu tính: 26,4 m² × 3.850.000 đồng/m². Phạm vi trên chưa bao gồm cửa buồng thang các tầng còn lại (từ tầng hầm B3 đến tầng mái 28) và buồng thang trục (6-7, A-B).

V. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

Để bảo đảm nghiệm thu PCCC công trình, Nhà thầu đề xuất áp dụng quy cách theo Điều 5.3 Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC cho toàn bộ cửa D-08, cụ thể:

a) Giới hạn chịu lửa tối thiểu EI 90.

b) Khung thép mạ điện dày 1.5 mm, sơn tĩnh điện bột hoàn thiện chống ăn mòn.

c) Cánh thép tấm mạ kẽm dày 1.2 mm mỗi mặt; chiều dày cánh tối thiểu 50 mm.

d) Lõi bông khoáng Rockwool tỷ trọng tối thiểu 120 kg/m³, kết hợp tấm MgO dày tối thiểu 5 mm mỗi bên.

đ) Gioăng ngăn khói bố trí kép (silicone chịu nhiệt và than chì tự giãn nở ở nhiệt độ > 150°C), đạt BS EN 1634-3.

e) Bản lề inox SUS 304 chịu tải tối thiểu 120 kg/bộ, tối thiểu 04 bản lề/cánh; tay co thủy lực đạt EN 1154; thanh thoát hiểm panic bar loại chuyên dụng cho cửa chống cháy.

g) Hồ sơ vật tư đầu vào: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC do Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cấp; biên bản thử nghiệm mẫu đốt đạt EI 90 tại IBST/VILAS; CO/CQ của thép tấm và vật liệu lõi Rockwool.

Đồng thời, Nhà thầu kính đề nghị:

- Tư vấn thiết kế điều chỉnh bảng thống kê cửa và ghi chú kỹ thuật cửa D-08, phát hành bản vẽ KT-102 phiên bản mới; rà soát toàn bộ cửa buồng thang thoát nạn N1, N2 từ tầng hầm B3 đến tầng mái 28.

- Ban Quản lý dự án xem xét, chấp thuận phương án và hướng xử lý phần chi phí chênh lệch so với dự toán mời thầu.

- Trong thời gian chờ ý kiến, Nhà thầu tạm chưa đặt hàng cửa D-08 để tránh phát sinh chi phí thay thế.

VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

| STT | Nội dung đề nghị làm rõ | Đơn vị trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác nhận cửa D-08 áp dụng giới hạn chịu lửa EI 90 theo Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC, thay cho EI 60 trên bản vẽ KT-102 Rev.02. | Tư vấn thiết kế |
| 2 | Cửa D-08 (1200 × 2200) là cửa 1 cánh hay 2 cánh; số lượng bản lề trên mỗi cánh. | Tư vấn thiết kế |
| 3 | Cửa D-08 "trục (2-3)" có thuộc buồng thang trục (2-3, C-D) nêu tại Điều 5.3 khoản 1b hay không. | Tư vấn thiết kế |
| 4 | Bổ sung trên bản vẽ quy cách khung, chiều dày cánh, gioăng ngăn khói và tiêu chuẩn tay co thủy lực. | Tư vấn thiết kế |
| 5 | Biên bản thử nghiệm mẫu đốt EI 90 có bắt buộc thực hiện theo TCVN 9383:2012 hay không. | Tư vấn thiết kế |
| 6 | Hồ sơ, chứng chỉ yêu cầu đối với tấm MgO, gioăng ngăn khói, bản lề, tay co và panic bar. | Tư vấn thiết kế |
| 7 | Cung cấp trang 2/2 của bản vẽ KT-102 Rev.02 (bản Nhà thầu nhận được có ghi "Trang 1 / 2"). | Tư vấn thiết kế |
| 8 | Số lượng, vị trí toàn bộ cửa buồng thang thoát nạn từ tầng hầm B3 đến tầng mái 28, gồm cả buồng thang trục (6-7, A-B). | Tư vấn thiết kế |
| 9 | Hướng xử lý chi phí chênh lệch giữa đơn giá cửa EI 60 và EI 90 so với dự toán mời thầu. | Ban QLDA |

Kính đề nghị Quý Công ty và Ban Quản lý dự án xem xét, phản hồi bằng văn bản trước ngày [Chờ bổ sung] để Nhà thầu có cơ sở đặt hàng và thi công cửa D-08 đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và nghiệm thu PCCC công trình./.

Tài liệu kèm theo: (1) Trích Chỉ dẫn kỹ thuật PCCC CDKT-PCCC-REV02, trang 1 đến 3; (2) Trích bản vẽ KT-102 Rev.02, trang 1.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tư vấn giám sát (để biết); - Lưu: VT, [bộ phận lưu]. | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) [Họ và tên] |
| --- | --- |

PHẦN Ý KIẾN TRẢ LỜI

VII. Ý KIẾN CỦA TƯ VẤN THIẾT KẾ

☐ Chấp thuận đề xuất ☐ Chấp thuận có điều chỉnh ☐ Không chấp thuận Nội dung trả lời: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Ngày tháng năm 2026 ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ (Ký, ghi rõ họ tên)

VIII. Ý KIẾN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

☐ Chấp thuận đề xuất ☐ Chấp thuận có điều chỉnh ☐ Không chấp thuận Nội dung trả lời: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Ngày tháng năm 2026 ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (Ký, ghi rõ họ tên)